Nr. ________________________		                                            Nr. de exemplare: 1

Exemplar nr.  1

APROBAT,

PREŞEDINTE,

Costel ALEXE

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia de „Servicii de upgradare/completare a

infrastructurii de reţea de date”

- INFORMAŢII GENERALE

Documentaţia de atribuire privind contractul de achiziţie de servicii conţine toate informaţiile şi cerinţele necesare elaborării ofertelor de către operatorii economici participanţi la procedură.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie achiziţia de „Servicii de upgradare/completare a infrastructurii de reţea de date/voce” în conformitate cu specificaţiile tehnice din prezentul document. Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Lista cu principalele activităţi (servicii) ce vor face obiectul prezentei proceduri de achiziţie este prezentată în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Descriere servicii/echipamente |
| --- | --- |
| 1. | Servicii de realizare reţea - cablare structurată pentru zonele Parter, Etaj 1 şi Etaj 2, în total 33 conexiuni/porturi |
| 2. | Servicii de instalare cabluri de reţea şi cabluri electrice pentru zona Etaj 1, în total de 40 conexiuni/porturi de reţea şi 56 de conexiuni electrice |
| 3. | Servicii de conectare a echipamentelor IT (pc-uri/imprimante, scaner etc) la infrastrucura de reţea existentă din clădirea de birouri Tester – Casa Auto, în număr de 110 de conexiuni |
| 4. | Modul SFP-10G-SR – 4 bucăţi |
| 5. | Patch cord LC/PC-LC/PC MM50/125 OM3 – 4 bucăţi |

Valoarea alocată pentru achiziţie este de 60.000, fără TVA.

- CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIŢIEI

Având în vedere faptul că actuala clădire în care se desfăşoară activitatea Autorităţii Contractante (AC) urmează a fi reabilitată prin proiectul „Renovarea energetică a Palatului Administrativ Iaşi", este necesară relocarea activităţii pe perioada efectuării lucrărilor de reabilitare. Noua clădire în care se va desfăşura activitatea AC este clădirea de birouri P+2 din incinta Tester Casa Auto (Reprezentanţă Renault) din Municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 23, clădire în care este implementată parţial o reţea structurată pe multinivel, reţea care a fost testată. În urma testelor s-a constatat necesitatea refacerii unei părţi a reţelei, datorită faptului că infrastructura de reţea în această locaţie este construita utilizând standardul cat.5 (cablu UTP cat.5), standard care nu corespunde din punct de vedere al performanţelor cu restul infrastructurii de reţea (care este pe standard cat.6) şi cu echipamentele de reţea ce vor fi instalate şi puse în funcţiune în noua locaţie.

Ȋn aceste condiţii este necesară completarea infrastructurii de reţea de date/voce, astfel încât infrastructura finală distribuită pe cele patru nivele ale clădirii să permită implementarea unei reţele Intranet a AC, utilizarea serverelor virtuale existente, realizarea conexiunii Internet etc.

- DESCRIEREA PRODUSELOR ŞI A SERVICIILOR CONTRACTATE

4.1 Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii Contractante

Noua locaţie a AC este compusă din patru nivele (ale căror schiţe sunt prezentate în Anexa 2, şi care au caracter orientativ, forma finală se va preda la începerea lucrărilor). Ȋn structura clădirii de destinaţie se vor cabla 33 de porturi distribuite pe trei nivele. Locaţia exactă a porturilor ce trebuie cablate va fi înmânată prestatorului împreună cu Ordinul de începere a serviciilor.

În prezenta procedură se urmăreşte upgradarea/completarea unei soluţii de reţea structurată existenţă, respectiv achiziţionarea serviciilor conform Tabelului de la punctul 4.2.

4.2 Serviciile solicitate

Menţionăm în tabelul ce urmează descrierea serviciilor incluse în achiziţie.

- Servicii de realizare reţea - cablare structurată pentru zonele Parter, Etaj 1 şi Etaj 2, în total 33 conexiuni/porturi

Ȋn cadrul serviciilor vor fi realizate minim următoarele operaţiuni: - realizare circuit reţea cat.6 F/FTP cu viteze de acces 10/100/1000 Mb/s pentru fiecare conexiune/port - priză perete/stâlp aparentă/îngropată (în funcţie de situaţia din teren) - patch panel centralizat, pentru toate conexiunile în rack - etichetare circuite de reţea priză şi rack - testarea circuitelor va fi realizată cu un echipament de testare şi certificare, calibrat periodic (conform specificaţiilor producătorului), cu următorii parametri minim de testare: - Wiremap; - Lungimea traseului de cablu testat; - DC Loop Resistance; - Signal (Propagation) Delay; - Attenuation – Insertion Loss; - Near End Cross Talk – NEXT; - Attenuation to Crosstalk Ratio (ACR); - Power Sum NEXT (PSNEXT); - Return Loss; - Far End Crosstalk (FEXT); - Equal Level Far End Crosstalk (ELFEXT); - Power Sum Equal Level Crosstalk (PSELFEXT); - Alien Crosstalk – AXT; - Buletin de testare pentru fiecare port testat - Completare plan de arhitectură cu număr priză/port/patchpanel - Predare planuri actualizate Descrierea serviciilor Integrarea comunicaţiilor de date cât şi a celor de voce folosind o reţea cu fir poartă denumirea de cablare structurată. Acest termen este în fapt un mod de lucru în proiectarea şi realizarea unei reţele, care conduce la un sistem de comunicaţii integrat şi scalabil, cu avantaje majore faţă de varianta tratării separate a celor două reţele. Din punct de vedere tehnic, arhitectura reţelei va asigura platforma de implementare a diverselor aplicaţii de voce sau date, ca un sistem scalabil, redundant, capabil să accepte extensii ulterioare fără modificarea arhitecturii. Componenţa: - elemente pasive de realizare a suportului de comunicaţii cablat; - echipamente active de switching pentru realizarea comutării pachetelor de date în cadrul reţelei; - echipamente de rutare pentru asigurarea conectivităţii reţelei cu reţelele de date externe; - echipamente de conversie între diferitele medii de transmitere. Funcţii principale: - transmiterea şi recepţionarea eficientă a pachetelor de date şi voce, într-un mediu securizat şi fără pierderi; - management uşor al fluxului de date; Arhitectura: Soluţia propusă pentru realizarea reţelei integrate de date/voce presupune instalarea de echipamente performante care oferă capabilităţi deosebite de extindere la nivel funcţional, putând fi implementate ulterior şi numeroase alte aplicaţii, în cazul unor eventuale programe de extindere a sistemului. Soluţia constă în realizarea unui suport de comunicaţii cablat, suport care va constitui fundamentul pe care vor fi implementate aplicaţiile dorite. Topologia reţelei interne de date va fi una structurată, cu elemente pasive şi active care vor permite partajarea virtuală a reţelei precum şi asigurarea mecanismelor de management şi securitate informatică. Sistemul de cablare structurată va fi de categorie minim cat. 6, conform TIA/EIA 568B. Pentru cablare (cablu F/FTP, prize, patch-panel-uri, patch-cord-uri) se vor utiliza numai componente de calitate şi de la acelaşi producător. Echivalent se accepta şi furnizarea de produse de la diverşi producători, cu conditia prezentării de rapoarte de încercare sau dosare tehnice ale producătorilor, care să demonstreze compatibilitatea produselor ofertate, conform art. 158 şi art. 159 din Legea nr. 98/2016. Infrastructura va asigura o viteză de comunicaţie 1000MBps pe toate traseele de cupru. Cablarea orizontală se va realiza în arhitectură stea, iar schema de conectare este următoarea: - echipamentele active; - patch-cord cu conectori RJ45 categoria 6 ( 3-5m) a prizelor cu terminalul de date; - modul patch-panel categoria 6; - cablu F/FTP categorie 6; - priză simplă/dublă categoria 6; - conectori RJ 45 cat.6; - patch-cord cu conectori RJ45 (0.5-1 m) dintre patch panel-ul prizelor de comunicaţii şi patch-panel-ul echipamentelor active (switch-uri, router etc.); - dispozitiv de lucru (calculator, imprimantă etc). Lungimea unui traseu orizontal nu va depăşi 90 m, iar lungimea cablurilor de conectare (patch cord-uri) în rack sau în cameră nu va depăşi 5 m, astfel încât lungimea totală a întregului traseu (inclusiv patch-cordul din rack şi patch-cordul de conectare de la priză la calculator) să nu depăşească 100 m. Cablarea se va realiza pe un canal de cabluri metalic/ PVC, iar coborârile până la nivelul prizelor se va realiza aparent în canal de cablu PVC, cu cablu de tip F/ FTP cat.6, LSZH, care asigură o viteză de transfer superioară. Toate elementele pasive ale întregii infrastructuri de date/voce vor fi produse de acelaşi producător pentru a putea asigura funcţionarea eficientă şi compatibilitatea componentelor. Echivalent se acceptă şi furnizarea de produse de la diverşi producători, cu condiţia prezentării de rapoarte de încercare sau dosare tehnice ale producătorilor, care să demonstreze compatibilitatea produselor ofertate, conform art. 158 si art. 159 din Legea nr. 98/2016. Ȋn zona de birouri vor fi montate prize simple (1x RJ 45) şi/sau duble (2 x RJ 45), cu montare aparentă. Toate prizele vor avea prevăzute o rezervă de cablu de 10-20 cm pe care să fie vizibilă şi foarte clară marcarea de identificare, iar la rack se va lăsa o rezervă de 1-3 m de la baza rack-ului pentru a permite realizarea formei de cablu şi conectarea în patch panel. Fiecare priză se va marca/eticheta vizibil. Prizele vor fi utilizate pentru a conecta echipamentul utilizatorului la reţea prin intermediul cablului de conexiune. Cablurile vor fi pozate cu atenţie astfel încât să nu fie depăşită forţa de tensionare permisă de producător şi precizată în foaia de catalog. În lipsa altor indicaţii se adoptă valoarea de 90N. Cablarea se va realiza integral cu cablu de date de tip FTP de categorie minim Cat 6 , se va respecta EN50173, ISO/IEC 11801, manta LSZH sau similar, NVP 78%, lăţime de bandă până la 450 Mhz, greutate maximum 50 g /metru liniar, tensiune maximă la întindere 101 N, izolaţia va fi cu întârziere în propagarea flăcărilor conform IEC 60332-3-24 and EN 50266-2-4 (FR), EN 13501-6, noncoroziv conform IEC 60754-2 (NC) şi EN 50267. Toate cablurile din rack-uri, inclusiv patch-cord-uri (după instalarea și conectarea echipamentelor de rețea), vor fi grupate și aranjate de furnizor într-o manieră care să permită eventuale intervenții necesare ulterioare. Rețeaua realizată va permite transferul datelor cu viteze de minimum 1Gbps, pe mediul de cupru. Se va prezenta buletin de testare la final pentru fiecare port de comunicaţie separat. Se va urmări ca la pozarea cablurilor să nu se formeze noduri care să ducă la o rază de curbură mai mică decât cea prevăzută în standard (50 mm) sau precizată de producător. Raza de curbură influenţează performanţele parametrilor de comunicaţie. Raza admisă pentru curbura cablurilor FTP este de 25 mm. Etichetarea cablurilor se face înainte şi după stabilirea legăturilor dintre priză şi patch panel, la ambele capete având o etichetă cu acelaşi marcaj. La echiparea rack-urilor spaţiul destinat curenţilor slabi va fi dimensionat în conformitate cu standardele EIA/TIA 568B, ISO11801. Se va lăsa o rezervă generală a cablurilor orizontale şi verticale. Pentru distribuţia de date-voce pe orizontală se vor folosi patchpanel-uri de categorie 6 cu 24 porturi RJ45, ce se montează în rack-urile de nivel printr-un sistem de prindere cu şuruburi.

- Servicii de instalare cabluri de reţea şi cabluri electrice pentru zona Etaj 1, în total de 40 conexiuni/porturi de reţea şi 56 de conexiuni electrice

Ȋn cadrul serviciilor vor fi realizate minim următoarele operaţiuni: - Instalare jgheab-uri susținere cabluri, standard Rapid 45, cu dimensiuni maxime: 53x165x2000 mm - Instalare cabluri de rețea existente în spațiu in compartimentul dedicat curenți slabi - Instalare prize de rețea existente în spațiu în compartimentul dedicat curenților slabi - Conectorizare prize pentru o aşezare eficientă a cablurilor/conexiunilor - Etichetare prize de rețea - Testare circuit de rețea – testarea circuitelor va fi realizată cu un echipament de testare şi certificare, calibrat periodic (conform specificaţiilor producătorului), cu următorii parametri minim de testare: - Wiremap; - Lungimea traseului de cablu testat; - DC Loop Resistance; - Signal (Propagation) Delay; - Attenuation – Insertion Loss; - Near End Cross Talk – NEXT; - Attenuation to Crosstalk Ratio (ACR); - Power Sum NEXT (PSNEXT); - Return Loss; - Far End Crosstalk (FEXT); - Equal Level Far End Crosstalk (ELFEXT); - Power Sum Equal Level Crosstalk (PSELFEXT); - Alien Crosstalk – AXT; - Buletin de testare pentru fiecare port testat - Completare plan de arhitectură cu număr priză/port/patchpanel - Predare planuri actualizate - Instalare cabluri de energie electrică rețea existente in spațiu in compartimentul dedicat curenți tari - Instalare prize electrice de tip shuko 4X2P+T în compartimentul dedicat curenților tari - Conectorizare prize electrice pentru o asezare eficientă a cablurilor - Etichetare prize electrice La începerea şi pe timpul execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice interioare, executantul va pune la dispoziţia AC toate certificatele de calitate pentru materiale, precum şi buletine de încercări şi analize, dacă este cazul. La alegerea materialelor şi echipamentelor electrice se va ţine seama de: - parametrii de funcţionare: - tensiune: tensiunile nominale ale materialelor şi echipamentelor, respectiv nivelul lor de izolaţie trebuie să corespundă tensiunii maxime din instalaţia respectivă; - curent: materialele şi echipamentele se vor alege în funcţie de natura curentului (alternativ sau continuu) şi de valoarea maximă admisibilă a intensităţii acestuia care poate apărea în regim anormal de funcţionare; - alte caracteristici: frecvența, puterea, factorul de putere, curentul de scurtcircuit, etc., vor fi în conformitate cu indicaţiile producătorilor; - categoria în care se încadrează încăperile din punct de vedere al: - mediului – conform normativului I7-2011; - pericolului de incendiu – conform normativului P118-99; - pericolului de electrocutare; - destinaţia construcţiei şi condiţiile specifice de utilizare şi montare – conform I7-2011; - caracterul specific instalaţiei electrice - conform normativului I7-2011. Ofertantul îşi va asuma toată responsabilitatea pentru respectarea caracteristicilor tehnice şi funcţionale pentru produsele utilizate la implementarea reţelei, precum şi pentru execuţia lucrărilor în regim de asigurare a calităţii. Caracteristicile materialelor şi echipamentelor electrice montate, trebuie să nu provoace efecte dăunătoare asupra altor echipamente electrice sau să afecteze buna funcţionare a rețelei de alimentare. Aparatele şi echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protecţie împotriva şocurilor electrice în funcţie de mijloacele de protecţie aplicate. - Toate produsele/echipamentele/elementele componente care fac obiectul serviciilor prestate vor fi agrementate în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- Servicii de conectare a echipamentelor IT (pc-uri/imprimante, scaner etc) la infrastrucura de reţea existentă din clădirea de birouri Tester – Casa Auto, în număr de 110 de conexiuni

Ȋn cadrul serviciilor vor fi realizate minim următoarele operaţiuni: - realizare conexiunilor de rețea la fiecare post de lucru al utilizatorului sau dispozitivului de rețea ( imprimantă/scanner), atât la priză cât și la rack/switch de rețea - furnizarea și instalarea de jgheaburi susținere și așezare cabluri pe pardoseală de tip PVC cu capac semirotund cu dimensiuni minime de 75 x 20 mm și jgheaburi susținere/pozare pe perete pentru fiecare post de lucru al utilizatorului sau dispozitivului de rețea (imprimantă/scanner) - furnizarea și instalarea a minim 110 patch cord-uri de rețea de 3m/5m (funcţie de aranjarea punctelor finale a conexiunii în spaţiu), cu următoarele specificații: - categorie min Cat.6 - tip cablu S/FTP cu AWG27/7 - Standard de cablare: ANSI/TIA-568-C.2, EN50173, ISO/IEC 11801 - Tip conector: RJ45 - Ignifug: conform IEC60332-1 - Material:LSZH - Viteza de transmitere: min 5 Gbit - furnizarea și instalarea a minim 110 patch cord-uri de rețea de 0.5m/1m/2m (funcţie de aranjarea punctelor finale a conexiunii în rack), cu următoarele specificații: - categorie min Cat.6 - tip cablu S/FTP cu AWG27/7 - Standard de cablare: ANSI/TIA-568-C.2, EN50173, ISO/IEC 11801 - Tip conector: RJ45 - Ignifug: conform IEC60332-1 - Material: LSZH - Viteza de transmitere: min 5 Gbit - etichetare circuite de reţea priză şi rack

- Modul SFP-10G-SR cu caracteristicile:

Cisco SFP-10G-SR modul de emisie-recepție pentru rețele Fibră optică Multimode (Se solicită modelul Cisco având în vedere faptul că este module vor fi folosite cu Switch-uri Cisco, aflate în dotarea AC) Lungime de undă: 850 nm, Rată maximă transfer de date:10000 Mbit/s Tipul de interfaţă SFP+ Standard de reţea: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, Auto MDI / MDI-X: DA Garantie -1 an

- Patch cord LC/PC-LC/PC MM50/125 OM3 cu caracteristicile:

MM50/125 OM3 duplex 2.0mm standard color LSZH

Notă:

- Precizarea exactă a locaţiei conexiunilor care fac obiectul serviciilor de la poziţiile 1-3 din Tabelul 4.2 se va face în Anexa la Ordinul de începere a prestării serviciilor.

- Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» şi vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei, indiferent de marcă sau producător.

Managementul de proiect pentru lucrare

După semnarea contractului Ofertantul va prezenta un grafic de prestare al serviciilor, în care se va arătă durata în zile alocată fiecăreia dintre etape.

Pe durata derulării contractului acest program va fi refăcut ori de câte ori va fi necesar, astfel încȃt să indice modul de abordare a serviciilor necesare de a fi prestate pentru îndeplinirea în termen a contractului.

  - Condiţii tehnice, tehnologice şi verificări

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare

Toate componentele din cupru utilizate pentru sistemul orizontal vor fi produse de acelaşi producător pentru a putea asigura funcţionarea eficientă si compatibilitatea componentelor.

Certificări / conformităţi echipamente

Toate echipamentele şi materialele trebuie să fie marcate cu simbolul Œ (marcajul de conformitate Œ). În conformitate cu directivele UE, marcajul Œ reprezintă aplicarea practică, în cadrul Uniunii Europene, a caracteristicilor şi cerinţelor esenţiale pentru produse. Aceasta înseamnă că, dacă un produs este certificat în baza acestor cerinţe esenţiale, el poate fi comercializat pe piaţa Uniunii Europene. Atunci când un produs este proiectat şi apoi fabricat în conformitate cu cerinţele de bază ale unei directive a Œ, pentru a demonstra şi a-i asigura de acest lucru pe toţi utilizatorii din ţările europene şi pentru a fi comercializat în mod legal, produsul trebuie să poarte marcajul Œ. Marcajul Œ arată că un produs, indiferent unde este fabricat, este conform reglementărilor Œ.

Ȋn plus fiecare dintre echipamente/materiale vor respecta şi certificările şi conformităţile suplimentar precizate explicit în Tabelul de la pct. 4.2.

Toate materialele şi elementele de reţea utilizate/furnizate vor fi ȋnsoțite de Fișa tehnică / Fişa tehnică pentru montaj și Manualul de utilizare.

  - Personalul Contractantului şi certificări obligatorii ale personalului executant

## Cerinţe legate de capacitatea tehnică şi de personal a ofertantului

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Să prezinte structura echipei propusă pentru realizarea contractului şi modul în care fiecare membru corespunde cerinţelor din caietul de sarcini.

- Având în vedere complexitatea proiectului ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini, Contractantul are obligaţia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaţionale şi profesionale şi din punct de vedere al alocării zilelor de lucru). Prestatorul va numi un manager de contract care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca şi responsabil cu monitorizarea şi implementarea contractului şi nominalizată explicit în contract. Managerul de contract organizează şi supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt:

- să fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte implementarea contractului şi desfăşurarea activităţilor din cadrul acestuia;

- gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în  termenul şi la standardele de calitate solicitate;

- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform reglementărilor în materie;

- gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale şi a conţinutului Caietului de Sarcini.

Echipa antrenată de Prestator pentru realizarea contractului, va fi formată din personal calificat pentru tipurile de lucrări implicate în proiect şi cu experienţă şi va conţine următoarele categorii de personal:

- Manager de proiect - diplomă/certificat de absolvire curs de manager de proiect (orice curs recunoscut de autorităţile naţionale).

- Inginer specializat calculatoare şi tehnologia informaţiei – diplomă de licenţă (echivalent se acceptă şi studii cu licenţă în domeniul IT&C şi dovada existenţei cel putin a unui curs de reţele de calculatoare absolvit cu diplomă/certificat/atestat recunoscut de autorităţile naţionale);

- Electrician autorizat ANRE, minim grad II, tip B.

Prestatorul nu va efectua schimbări în cadrul personalului obligatoriu stabilit (specialiști) fără acordul prealabil al Beneficiarului. Atunci când un membru al echipei de lucru nominalizate trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să posede cel puțin echivalentul calificărilor și experienței precizate în propunerea tehnică, cu privire la postul pe care îl ocupă.”

Se va prezenta modul în care operatorul economic ofertant a asigurat accesul la serviciile personalului necesar (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie angajamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective).

- O persoană nu poate îndeplini simultan mai multe roluri. Resursele umane menționate sunt minimale, Prestatorul având libertatea de a suplimenta personalul implicat în derularea contractului.

- Să prezinte dovada implementării unei reţele similare ca şi complexitate, care demonstrează o experienţă reală în punerea în aplicare a soluţiilor de cablare, şi anume se va prezenta dovada prestării  cel puţin a unui contract de implementare de structură de reţea de date/voce în ultimii 5 ani, a cărui cantitate să fie de cel putin 150 circuite date gigabit (150 conexiuni/porturi de reţea). Dovada acceptată este: contractul de prestare servicii (inclusiv Oferta tehnică) şi Procesul verbal de recepţie sau Documentul constatator asociat contractului prezentat sau orice alte documente din care să rezulte ducerea la bun sfârşit a contractului menţionat în ofertă.

- Toţi membrii echipei vor prezenta declarație de disponibilitate.

  - Garanţia

Modalitatea de asigurare a serviciilor de garanție se va prezenta ȋn propunerea tehnică. Pe toată perioada garanției, se vor asigura, fără costuri pentru AC:

- buna funcționare, calitatea și performanțele tuturor produselor livrate, ȋn conformitate cu specificațiile producătorului acestora;

- ȋnlocuirea echipamentelor ȋn caz de defecțiune;

- suport tehnic de luni pȃnă vineri, ȋntre orele 8-16.30.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor ȋn perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Demontare;

- Ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi, folie protectoare etc);

- Diagnoza defectelor;

- Repararea tuturor componentelor defecte sau ȋnlocuirea lor cu unele noi;

- Aducerea instalației la starea inițială dinaintea intervenției;

- Testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- Remedirerea oricăror erori de funcţionare datorate unor configurări defectuoase ale echipamentelor;

- Repunerea ȋn funcțiune a rețelei.

Perioadele de garanție acordate pe tipuri de produse sunt:

- Se va acorda o garanţie de 2 ani la toate materialele necesare implementării infrastructurii de reţea din tabelul de la 4.2.

- Se va acorda o garanţie 5 ani la infrastructura de reţea de date/voce (cablarea structurată).

- Se va acorda o garanţie de 1 an pentru elementele de la punctele 4 şi 5 din tabelul de la 4.2.

Toate garanţiile de mai sus se acordă de la data Procesului verbal de recepţie finală a serviciilor.

Documente care se vor pune la dispoziția AC:

- Certificate de garanţie;

- Procese verbale de punere în funcţiune la parametrii proiectaţi cu semnături (de la Prestator şi Autoritatea contractantă);

- Buletine de analiză.

  - Livrare, execuție lucrări

Termen de finalizare al contractului de servicii (inclusiv livrare echipamente) ce trebuie prestate în cadrul contractului de servicii: 7 zile lucrătoare de la data ordinului de începere a serviciilor.

  - Instalare, punere în funcţiune, testarea reţelei

Testarea cablurilor din cupru

Testarea cablurilor se face pentru a verifica continuitatea şi eventual identificarea ori de câte ori apare o incertitudine.Verificarea primeşte calificativul PASS sau FAIL. Ȋn cazul FAIL se face detalierea precizându-se parametrul care a produs neacceptarea (fail) şi perechea implicată.

Rezultatele testelor se listează la imprimantă şi se vor preda beneficiarului. Se va evidenţia numele executantului, al beneficiarului, operatorul, tipul şi seria testerului. Se va preciza portul/cablul, data testării şi categoria la care se face testarea.

Testele se vor efectua cu echipamente de test specializate funcţie de tipurile de cabluri instalate în cablarea structurată şi racordurile de cupru de 50 de perechi pentru a marca faptul că traseele se încadrează în întregime în specificaţiile tehnice impuse de beneficiar, în conformitate cu cerinţele standardelor actuale de cablare structurată date-voce.

Se va prezenta buletin de testare la final pentru fiecare port de comunicaţie separat.

- ELABORAREA OFERTEI

5.1 Oferta Tehnică

Furnizorul va livra echipamentele şi materialele şi va presta serviciile, conform specificaţiilor din prezentul Caiet de sarcini.

Ofertantul va avea obligaţia să prezinte o propunere tehnică, care va conţine comentarii ale specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective, precum şi metodologia de implementare a proiectului.

Oferta tehnică va include tabelul  de mai jos completat astfel:

| Nr. crt. | DENUMIRE | Specificaţii tehnice solicitate | Specificaţii tehnice ofertate | Producător | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Servicii de realizare reţea - cablare structurată pentru zonele Parter, Etaj 1 şi Etaj 2, în total 33 conexiuni/porturi |  |  |  | buc. | 1 |
| 2. | Servicii de instalare cabluri de reţea şi cabluri electrice pentru zona Etaj 1, în total de 40 conexiuni/porturi de reţea şi 56 de conexiuni electrice |  |  |  | buc. | 1 |
| 3. | Servicii de conectare a echipamentelor IT (pc-uri/imprimante, scaner etc) la infrastrucura de reţea existentă din clădirea de birouri Tester – Casa Auto, în număr de 110 de conexiuni |  |  |  | buc | 1 |
| 4. | Modul SFP-10G-SR |  |  |  | buc. | 4 |
| 5. | Patch cord LC/PC-LC/PC MM50/125 OM3 |  |  |  | buc. | 4 |

5.2 Oferta Financiară

Se va completa formularul de ofertă. Ofertele ale căror valoare, fără T.V.A., va depăşi valoarea maxim alocată, vor fi respinse.

# Criteriul propus pentru achiziţia publică este “Oferta cu preţul cel mai scăzut”.  Preţul contractului este ferm, nu se actualizează.

6. RECEPŢIONAREA SERVICIILOR ŞI A ECHIPAMENTELOR

Recepţia se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se vor semna procesele verbale de instruire şi de predare/primire a instalaţiei.

Recepţia se consideră încheiată după executarea probei de funcţionare a instalaţiei.

La predarea instalaţiei furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului:

- un exemplar din documentaţia tehnică completă, care a servit la lucrările de montaj şi punerea în funcţiune;

- instrucţiuni de utilizare;

- manualele şi documentaţiile tehnice ale echipamentelor folosite, precum şi documentaţii de exploatare şi gestionare a echipamentelor de reţea;

- procesul verbal de punere în funcţiune a infrastructurii de reţea;

- procesul verbal de instruire a persoanelor desemnate de beneficiar pentru exploatarea reţelei;

- toate certificatele de garanţie.

- DURATA CONTRACTULUI ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

Perioada de derulare a contractului este perioada cuprinsă între data Ordinului de începere al prestării serviciilor şi data recepţiei calitative a serviciilor prestate.

Plata contractului se va efectua în maxim 30 de zile de la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor, pe baza facturii fiscale emise de furnizor. Factura fiscalǎ va păstra identic denumirea din contract.

Administrator Public al Judeţului Iaşi

Ştefan-Andrei Cazacu

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi

legalităţii in solidar cu întocmitorul înscrisului,

Şef Serviciu,

Eugenia Lucaci

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,

corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Consilier,

Aurora Ţiplea